重庆市职业病防治院

建设项目职业病危害评价报告信息网上公开表

- 一、评价报告基本情况

| 报告编号 | 渝职防现评字〔2014〕第03号 | 评价类别 | 现状评价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | —— | 风险类别 | 严重 |
| 报告编制人 | 汪运 |  |  |
| 建设单位 | 重庆凯林制药有限公司 | 建设单位联系人 | 任亚林 |
| 项目地理位置 | 重庆市长寿经济技术开发区 |  |  |
| 现场调查人员 | 汪运、夏懋书 | 调查时间 | 2014.4.27 |
| 采样、检测人员 | 朱冰峰、杜航等 | 采样检测时间 | 2014.7.17-19 |
| 建设单位陪同人员 | 杨成芳、任亚林 |  |  |
| 报告评审专家 | 陈新、何志军、何长春、李胜、何卓 | 评审时间 | 2014.9.19 |

二、项目简介

重庆凯林制药有限公司是重庆药友制药有限责任公司独资控股的高科技、国际化、外向型的药品生产企业，主要从事化学原料药、医药中间体的生产和销售。公司拥有符合国际、国内现行药品生产管理规范的原料药生产基地，拥有优秀的注册、生产、质量及EHS管理等各类专业技术人员，建立了严格的质量保证及EHS管理体系。有多个原料药产品获得美国食品药品监督管理局（FDA）、欧洲药品质量管理理事会（EDQM）、德国药政当局和印度卫生部的认证批准。原料药产品主要销往北美、欧洲、澳大利亚及日本等规范市场，年产值近2亿元，拥有员工近300人。

- 三、建设项目（用人单位）存在的职业病危害因素及检测结果

本项目生产过程中存在或产生的职业病危害因素有：三氯甲烷、二甲基甲酰胺、双三氯甲基碳酸酯、乙醇、盐酸、丙酮、原甲酸三乙酯、对甲基苯磺酸、碳酸钠、二氯甲烷、三乙胺、三氮唑、三氯氧磷、乙酸、氢氧化钠、连二亚硫酸钠、硫化氢、盐酸克林霉素、克林霉素磷酸酯、苯扎溴铵、一氧化碳、二氧化碳、氮氧化物、克林霉素异丙叉碱、异丙叉克林霉素磷酸酯、锰及其无机化合物、粉尘（活性炭粉尘、其他粉尘、电焊烟尘）、臭氧、噪声、高温、工频电场和电焊弧光等。

职业病危害因素及分布情况一览表

| 评价 单元 | 车间/岗位 |  | 接触人数 （人） | 作业方式 | 接触时间（h/d） | 接触的职业病危害因素 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合成 厂房 | 盐酸克林霉素生产车间（六车间） | 投料 | 6 | 操作 | 0.5 | 盐酸林可霉素、二甲基甲酰胺、双三氯甲基碳酸酯、噪声 |
|  |  | 碱化 | 9 | 操作巡检 | 2 | 三氯甲烷、液碱、噪声 |
|  |  | 提取 | 9 | 操作巡检 | 3 | 三氯甲烷、噪声 |
|  |  | 浓缩 |  | 操作巡检 |  | 三氯甲烷、噪声 |
|  |  | 成盐 | 6 | 操作巡检 | 2 | 乙醇、盐酸、噪声 |
|  |  | 脱色过滤 | 6 | 操作巡检 | 1 | 活性炭粉尘、噪声 |
|  | 克林霉素磷酸酯生产车间（二车间） | 投料 | 6 | 操作巡检 | 0.5 | 盐酸克林霉素、丙酮、原甲酸三乙酯、对甲基苯磺酸、噪声 |
|  |  | 碱化 | 6 | 操作巡检 | 2 | 碳酸钠、克林霉素异丙叉碱、噪声 |
|  |  | 甩滤干燥 |  | 操作巡检 | 2 | 高温、噪声 |
|  |  | 酯化 | 9 | 操作巡检 | 2 | 二氯甲烷、三乙胺、三氮唑、三氯氧磷、异丙叉克林霉素磷酸酯、噪声 |
|  |  | 蒸馏 | 9 | 操作巡检 | 2 | 二氯甲烷、噪声 |
|  |  | 水解 |  | 操作巡检 | 2 | 乙酸、噪声 |
|  |  | 脱色 | 6 | 操作巡检 | 2 | 活性炭粉尘、噪声 |
|  |  | 溶解结晶 | 6 | 操作巡检 | 2 | 乙醇、噪声 |
|  | 盐酸米托蒽醌制备间 | 还原 | 14 | 操作 | 1 | 四羟基蒽醌、氢氧化钠、连二亚硫酸钠 |
|  |  | 氧化 |  |  |  | 2-甲氧基乙醇、羟乙基乙二胺、四氯苯醌 |
|  |  | 成盐 |  |  |  | 盐酸 |
|  |  | 脱色 |  |  |  | 活性炭粉尘 |
|  |  | 过滤结晶 |  |  |  | 乙醇、丙酮 |
|  |  | 混合过滤 |  |  |  | 盐酸、活性炭粉尘、硅藻土粉尘 |
|  |  | 结晶 |  |  |  | 乙醇、丙酮 |
| 洁净 车间 | 盐酸克林霉素洁净间 | 结晶 | 3 | 操作 | 2.5 | 丙酮、噪声 |
|  |  | 干燥 | 2 | 操作 | 2 | 丙酮、盐酸克林霉素、高温、噪声 |
|  |  | 粉碎过筛 | 4 | 操作 | 1 | 盐酸克林霉素、噪声 |
|  |  | 混合 |  |  |  |  |
|  |  | 包装 | 3 | 操作 | 1 | 盐酸克林霉素、噪声 |
|  |  | 消毒 | 2 | 操作 | 0.5 | 臭氧、苯扎溴铵、乙醇 |
|  | 克林霉素磷酸酯洁净间 | 结晶 | 3 | 操作 | 3 | 乙醇、噪声 |
|  |  | 干燥 | 2 | 操作 | 1 | 乙醇、克林霉素磷酸酯、高温、噪声 |
|  |  | 过筛 | 3 | 操作 | 1 | 克林霉素磷酸酯、噪声 |
|  |  | 混合 |  |  |  |  |
|  |  | 包装 | 3 | 操作 | 1 | 克林霉素磷酸酯、噪声 |
|  |  | 消毒 | 2 | 操作 | 0.5 | 臭氧、苯扎溴铵、乙醇 |
| 公用工程及辅助用房 | 空压机房 |  | 2 | 巡检 | 0.5 | 噪声 |
|  | 配电站 |  | 4 | 巡检 | 0.5 | 工频电场、噪声 |
|  | 冷冻站 |  | 4 | 巡检 | 1 | 噪声 |
|  | 循环水泵房 |  |  |  |  | 噪声 |
|  | 纯水站 |  | 4 | 巡检 | 1 | 噪声 |
|  | 锅炉房 |  | 4 | 巡检 | 1 | 噪声、高温、一氧化碳、二氧化碳 |
|  | 机修车间 |  | 6 | 操作 | 有维修任务时接触 | 电焊烟尘、锰及其无机化合物、氮氧化物、臭氧、电焊弧光、砂轮磨尘、噪声。 |
|  | 质检 |  | 12 | 操作 | 2 | 甲醇、乙腈等分析用试剂 |
|  | 污水处理站 |  | 8 | 操作巡检 | 1 | 氢氧化钠、碳酸氢钠、氢氧化钙、聚合氯化铝、聚丙烯酰胺、丙烯酰胺、氯仿、丙酮、硫化氢、噪声 |

通过对生产工艺流程、职业卫生现场调查和重点评价因子的综合分析，本项目生产工艺过程中产生或存在于工作场所的主要职业病危害因素为：噪声、三氯甲烷、二甲基甲酰胺、双三氯甲基碳酸酯、盐酸、丙酮、二氯甲烷、三乙胺、三氯氧磷、乙酸、氢氧化钠等。

工作场所职业病危害因素检测结果统计一览表

| 序号 | 检测因素 | 检测 点数 | 检测结果情况 | 合格率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 定点噪声 | 11 | 大于85dB（A）的有3个点，分别是锅炉房、循环水泵房、冷冻站。 | —— |
| 2 | 个体噪声 | 3 | 符合要求 | 100% |
| 3 | 值班室噪声 | 3 | 符合要求 | 100% |
| 4 | 氢氧化钠 | 2 | 符合要求 | 100% |
| 5 | 盐酸 | 1 | 符合要求 | 100% |
| 6 | 碳酸钠 | 1 | 符合要求 | 100% |
| 7 | 丙酮 | 4 | 符合要求 | 100% |
| 8 | 三氯甲烷 | 4 | 符合要求 | 100% |
| 9 | 二氯甲烷 | 2 | 符合要求 | 100% |
| 10 | 乙酸 | 1 | 符合要求 | 100% |
| 11 | 二甲基甲酰胺 | 1 | 符合要求 | 100% |
| 12 | 粉尘 | 1 | 符合要求 | 100% |

- 四、评价结论与建议

4.1评价结论

职业卫生综合评价一览表

| 序号 | 评价内容 | 评价依据 | 评价结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总体布局 | 《工业企业设计卫生标准》 | 符合 |
| 2 | 生产工艺和设备布局 | 《工业企业设计卫生标准》 | 符合 |
| 3 | 职业病危害防设施 | 《中华人民共和国职业病防治法》 《工业企业设计卫生标准》 | 符合 |
| 4 | 职业病危害因素 检测结果 | 《工作场所有害因素职业接触限值（第1部分：化学有害因素）》 《工作场所有害因素职业接触限值（第2部分：物理因素）》 | 基本符合 |
| 5 | 职业病防护用品 | 《中华人民共和国职业病防治法》 《个体防护装备选用规范》 《工业企业职工听力保护规范》 | 符合 |
| 6 | 应急救援 | 《工业企业设计卫生标准》 | 符合 |
| 7 | 建筑卫生学及辅助用室 | 《工业企业总平面设计规范》、《建筑采光设计标准》、《建筑照明设计标准》、《采暖通风与空气调节设计规范》 | 符合 |
| 8 | 职业卫生管理 | 《中华人民共和国职业病防治法》 《用人单位职业健康监护监督管理办法》、《工作场所职业卫生监督管理规定》、《职业病危害项目申报办法》等 | 符合 |
| 9 | 职业健康监护 | 《中华人民共和国职业病防治法》、《用人单位职业健康监护监督管理办法》、《职业健康监护技术规范》 | 符合 |

根据国家安全监管总局《关于公布建设项目职业病危害风险分类管理目录（2012年版）的通知》（安监总安健〔2012〕73号），本项目属于医药制造业中的化学药品原料药制造，为职业病危害严重的建设项目。

根据《剧毒化学品目录》（2012年版），本项目使用的化学物质中三氯氧磷为剧毒物质；同时三氯甲烷和二氯甲烷还是可疑人类致癌物（G2B），危害性大。生产过程中还用到了盐酸、氢氧化钠等腐蚀性强的物质，对人体健康影响较大。考虑到本项目生产过程有毒物质作业场所较多，危害性较大，且有毒物质使用量较大、使用频次较高，如防护不当，发生职业病危害的风险较高。

因此，综合以上分析和评估结果，并结合“分类目录”，本报告书确定重庆凯林制药有限公司职业病危害风险分类为严重。

4.2评价建议

（1）重庆凯林制药有限公司在其制定的《危险作业许可管理规定》中对受限空间作业作出了规定，但内容不够完善，应按照《密闭空间作业职业危害防护规范》（GBZ/T205-2007）的要求，补充以下方面的内容：

1）用人单位、作业负责人、作业准入者、监护者的职责；

2）综合控制措施；

3）安全作业操作规程；

4）受限空间作业的准入管理；

5）受限空间作业职业病危害评估程序；

6）相关人员的职业卫生安全培训；

7）呼吸器具的正确使用；

8）受限空间的应急救援。

（2）用人单位将反应罐的射线探伤作业和大修作业外委，根据《职业病防治法》第三十二条之规定，“任何单位和个人不得将产生职业病危害的作业转移给不具备职业病防护条件的单位和个人。不具备职业病防护条件的单位和个人不得接受产生职业病危害的作业。”因此用人单位应加强外包作业的职业卫生管理措施，制定《辐射探伤作业管理规定》和《反应罐维护检修规程》，加强对外包单位和个人的监督管理，防止职业病危害事故发生。在与外包公司签订合同时用人单位应如实告知外包单位工作场所存在的职业病危害因素；要求外包公司为劳务工提供符合职业病防治要求的个人防护用品，通过对外包劳务工进行上岗前的职业卫生培训和日常监督检查，使之正确使用、维护职业病防护设备和个人使用的职业病防护用品。

（3）对投入使用的职业病防护设备、应急救援设施和个人使用的职业病防护用品，用人单位应当进行经常性的维护、检修，定期检测其性能和效果，以确保其处于正常状态。

（4）加强设备和管道的维护与管理，定期检修所有设备和管道的强度、严密性及耐腐蚀性，防止“跑、冒、滴、漏”的发生，杜绝无组织排放，确保防护设施正常运行。在进行设备检修时，存在局部有害化学物浓度较高特别是进入反应罐等密闭空间时应严格按照《密闭空间作业职业危害防护规范》（GBZ/T205-2007）进行操作。

（5）企业2012年、2013年的职业病危害因素日常检测，没有对工作场所存在的氢氧化钠、硫化氢危害因素进行检测。氢氧化钠腐蚀性强，硫化氢为高毒物质，建议企业在以后的日常检测中增加检测上述两种有害物质。

（6）本项目属于职业病危害严重的建设项目，根据《工作场所职业卫生监督管理规定》（国家安全生产监督管理总局令〔2012〕47号）中第二十条的规定：存在职业病危害的用人单位，应当委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构，每年一次定期对工作场所存在的职业病危害因素进行检测。

职业病危害严重的用人单位，除遵守前款规定外，应当委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构，每三年至少进行一次职业病危害现状评价。

检测、评价结果应当存入本单位职业卫生档案，并向安全生产监督管理部门报告和劳动者公布。

（7）本项目生产车间内有毒化学物质使用场所较多，但现场调查过程中发现，生产车间部分工人未按要求佩戴个人防护用品。因此建议用人单位应进一步加强作业场所防护用品使用的现场监督和管理，通过加强对劳动者使用防护用品的培训和监督，以提高劳动者在作业过程中的自我防护意识，督促其按要求正确使用个人防护用品。

（8）企业针对防毒口罩等个人防护用品所制定的更换周期均为“密封性不好或闻到异味时更换”，工人在实际佩戴使用防护用品的过程中，可能会因个人原因而不及时更换防护用品。因此，建议企业结合自身经济条件以及防护用品的使用条件，在防护用品说明书标注的使用年限内，制定出具体合理的更换周期，以确保防护用品的有效性。更换周期的制定可参照《个体防护装备选用规范》（GB/T11651-2008）中附录B个体防护装备使用期限。

（9）除防噪声耳罩外，企业还应为污水处理站工作人员和危废转运人员配备防毒口罩、防护眼镜、防护手套和胶鞋等个人防护用品，并加强监督管理，督促工人严格按规范使用。

（10）现场调查过程中发现，企业将个人防护用品存放柜安置在车间内，防护用品易受生产环境中危害因素的影响（如滤毒盒），建议企业将个人防护用品存放柜放置在车间外的合适位置。

（11）由于该公司污水处理站清淤作业时工人可能会接触硫化氢，因此用人单位还应补充“硫化氢专项应急救援预案”，以满足发生突发事件时应急救援的需要。

（12）本项目三氯甲烷和二氯甲烷气体检测报警器，其警报值应按有毒气体报警限值进行设计。三氯甲烷设定为40 mg/m3，二氯甲烷设定为300 mg/m3。

- 五、技术审查专家组评审意见

1、评价范围应明确本次评价的范围。

2、表4-1与表末文字描述应一致，不要遗漏表中识别的因素。

3、建议职业病危害因素所致的职业病仅使用法定职业病。

4、完善岗位写实。

5、作业场所危害分级建议补充噪声分级描述。

6、冲淋设施评价应做单独描述。

7、9.3评价及评价依据增加安监总局对职业卫生基础建设的文件。

8、P12，2.1.6 应说明本企业与周边企业的位置关系，距离。

9、P59，表4-19 对氢氧化钠、硫化氢检测应至少保留1个点。

10、P76，表7-1 个人防护用品应定期强制更换，而非“密封性不好或闻到异味时更换”。个人防护用品存放柜应安置在车间外。

11、P88，9.6 应具体写明企业开展培训的时间、地点、人员。

12、P92，9.11 应写明2013年职业卫生经费数据及构成。

13、补充可燃气体检测报警装置定期检定记录；二氯甲烷、三氯甲烷应为有毒气体报警装置。

14、为污水处理站危废转运人员配备劳保用品，如防毒口罩、防护眼镜、防护手套和胶鞋，并加强监督管理，督促工人严格按规范使用。

15、P6，评价范围“如有较大变动，用人单位应做补充或重新评价”，建议删除“补充”改为“用人单位应重新评价”

16、P68，5.2防护设施设计能力调查与检测，只出现了设计能力，应当做适当补充，或者删除“与检测”

17、P72，表6-1，应急救援设施与设备一览表中应增加一栏“能否正常使用”

18、P76，表7-1本项目各工种职业病防护用品调查一览表中应增加一栏“现场使用情况”

29、补充维检修探伤的管理措施。

20、副反应、中间品等的分析和资料收集。

21、未使用催化剂应予说明