重庆市职业病防治院

建设项目职业病危害评价报告信息网上公开表

- 一、评价报告基本情况

| 报告编号 | 渝职防预评字〔2016〕第09号 | 评价类别 | 预评价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 重庆超硅半导体极大规模集成电路用8英寸/12英寸抛光硅片及其延伸产品项目 | 风险类别 | 严重 |
| 报告编制人 | 汪运 |  |  |
| 建设单位 | 重庆超硅半导体有限公司 | 建设单位联系人 | 李鑫 |
| 项目地理位置 | 重庆市北碚区水土高新技术产业园 |  |  |
| 现场调查人员 | 汪运、张立 | 调查时间 | 2017.01.09 |
| 采样、检测人员 | —— | 采样检测时间 | —— |
| 建设单位陪同人员 | 李鑫 |  |  |
| 报告评审专家 | 汤强、王华荣、鲜莉、梁道康、雷勇 | 评审时间 | 2017.02.16 |

二、项目简介

重庆超硅半导体有限公司（以下简称重庆超硅公司）为填补国内8英寸及以上尺寸IC级硅片量产的空白，投资37亿多元在重庆市北碚区水土片区新建重庆超硅半导体极大规模集成电路用8英寸/12英寸抛光硅片及其延伸产品项目。

- 三、建设项目（用人单位）存在的职业病危害因素

通过对拟建项目工程分析、原辅材料年耗量、化学物质毒性强弱分析评估后，认为拟建项目工作场所产生或存在的氢氧化钾、硝酸、乙二醇、氟化氢、氟硅酸、过氧化氢、盐酸、硝酸、氨、磷化氢、乙硼烷、三氯氢硅、四氯化硅、臭氧、硫酸、氢氧化钠、X射线、噪声、高温等职业病危害因素为重点评价因子。

- 四、评价结论

职业卫生综合评价一览表

| 序号 | 评价内容 | 评价依据 | 评价 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总体布局 | 《工业企业设计卫生标准》（GBZ 1-2010） 《工业企业总平面设计规范》（GB50187-2012） 《电子工业职业安全卫生设计规范》（GB50523-2010） | 基本 符合 |
| 2 | 生产工艺及设备布局 | 《工业企业设计卫生标准》（GBZ 1-2010） 《生产过程安全卫生要求总则》（GB/T 12801-2008） | 符合 |
| 3 | 职业病危害防护设施 | 《中华人民共和国职业病防治法》 《工业企业设计卫生标准》（GBZ 1-2010） 《电子工业防尘防毒技术规范》（AQ4201-2008） 《电子工业洁净厂房设计规范》（GB50472-2008） 《电子工业职业安全卫生设计规范》（GB50523-2010） 《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002） | 基本符合 |
| 4 | 职业病防护用品 | 《中华人民共和国职业病防治法》 《个体防护装备选用规范》（GB/T11651-2008） 《有机溶剂作业场所个人职业病防护用品使用规范》(GBZ/T195-2007) | 符合 |
| 5 | 建筑卫生学 | 《工业企业设计卫生标准》（GBZ 1-2010） 《建筑采光设计标准》(GB50033-2013) 《建筑照明设计标准》(GB50034-2013) 《电子工业洁净厂房设计规范》（GB50472-2008） 《工业建筑供暖通风与空气调节设计规范》(GB50019-2003) | 基本 符合 |
| 6 | 辅助用室 | 《工业企业设计卫生标准》（GBZ 1-2010） | 基本 符合 |
| 7 | 应急救援 | 《工业企业设计卫生标准》（GBZ 1-2010） 《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T 29639-2013） | 基本 符合 |
| 8 | 职业卫生管理 | 《中华人民共和国职业病防治法》 《工作场所职业卫生监督管理规定》（国家安全生产监督管理总局令〔2012〕47号） 《职业健康监护技术规范》（GBZ188-2014） 《放射工作人员职业健康管理办法》等 | 基本 符合 |

本报告经综合评估后认为，重庆超硅半导体有限公司重庆超硅半导体极大规模集成电路用8英寸/12英寸抛光硅片及其延伸产品项目职业病危害风险分类为严重。

- 五、技术审查专家组评审意见及结论

1、评价依据补充国家职业病防治规划（2016-2020年）。

2、作好报警器的设置。

3、废气处理系统是否匹配。

4、作好生化池有限空间防护。

5、补充X射线的防护。

6、劳动定员及工作制度表，列出具体年工作时时间，具体人数，管理人员数，有无检修时段。

7、周边补充布局图，大量使用化学品，对周边有无影响。

8、废水处理系统细化是否全面通风，各岗位细化是否负压抽吸。

9、硅片加工厂房，卫生特征分级为2级，是否恰当。

10、正文P28，最好用表格列明各类危害分类明细。

11、P43，职业病危害因素辨识中，建议不识别“氢气”。

12、补充双氧水，硫酸、氢氧化钠、氯化钙装卸过程的危害分析和防护措施。

13、补充措施中个人防护用品应按岗位提出并补充。

14、X射线衍射仪的屏蔽防护应具体提出。

15、附件表3-19中，每周累计接触时间，人数应核实，与前面危害识别应一致。

16、4.1.1，建议核实要求反应舱清洗和维护过程设计固定式局部排风系统和移动排风系统的可落实性。

17、4.1.2，要求安装过程注意空压机、冷冻机的隔声、消声设计不要。

18、4.1.4（2），事故通风系统的手动开关应设置于室内外便于操作处。

19、4.1.4（5），建议核实要求有毒气体配送管廊内设置在线气体检测报警装置并与事故通风系统连锁的可行性。

20、建议各工序相对隔离设置，尤其是外延工序建议隔离设置，并设置完善的送排风系统。

21、建议外延工序设置有毒气体检测报警装置。

22、废气处理系统收集管线应为负压设计，尤其是涉及有毒气体的管线。

23、建议补充废气处理系统的情况（处理能力等）

结论：修改后通过。