重庆市职业病防治院

建设项目职业病危害评价报告信息网上公开表

- 一、评价报告基本情况

| 报告编号 | 渝职防预评字〔2017〕第07号 | 评价类别 | 预评价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 重庆市危险废弃物处置中心 | 风险类别 | 严重 |
| 报告编制人 | 汪运 |  |  |
| 建设单位 | 重庆环投再生资源开发有限公司 | 建设单位联系人 | 沈丽 |
| 项目地理位置 | 重庆市渝北区洛碛镇 |  |  |
| 现场调查人员 | 汪运、 田平 | 调查时间 | 2017.07.18 |
| 采样、检测人员 | —— | 采样检测时间 | —— |
| 建设单位陪同人员 | 沈丽 |  |  |
| 报告评审专家 | 陈新、黄进、鲜莉、石云亮、雷勇 | 评审时间 | 2017.08.24 |

二、项目简介

随着重庆和周边地区的工业经济规模的不断扩大，工业废物尤其是工业危险废物的产生量也随之增加。但目前重庆市工业废物，尤其是危险废物处置能力不足；现有危险废物经营许可证核发的处理能力远大于危废产生量，且大多为综合利用及贮存功能，实际末端处置能力相对欠缺。因此，为满足日益增长的工业危废处置需求，保护生态环境，重庆环投再生资源开发有限公司决定投资新建一座危废处置中心。

- 三、建设项目（用人单位）存在的职业病危害因素

通过对拟建项目工程分析、原辅材料年耗量、化学物质毒性强弱及类比分析评估后，认为拟建项目工作场所产生或存在的重金属废物（铅及其无机化合物、铬及其化合物、镉及其化合物、汞及其化合物、镍及其化合物、锰及其无机化合物等）、砷及其化合物、砷化氢、氰化物、氰化氢、农药（有机磷农药、氨基甲酸酯类农药、拟除虫菊酯类农药等）、丙酮、三氯乙烯、异丙醇、三氯甲烷、二氯甲烷、乙腈、硫酸、氯化氢、氨、硫化氢、氟化氢、氟化物、甲醛、丙烯腈、甲醇、乙酸乙酯、溶剂汽油、磷化氢、苯系物（苯、甲苯、二甲苯、乙苯、苯乙烯等）、氢氧化钠、硝酸、尿素、一氧化碳、二氧化碳、二氧化硫、氮氧化物、二噁英、粉尘（污泥粉尘、石棉粉尘、水泥粉尘、飞灰粉尘、炉渣粉尘等）、噪声、高温、电离辐射等职业病危害因素为重点评价因子

- 四、评价结论

职业卫生综合评价一览表

| 序号 | 评价内容 | 评价依据 | 评价 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总体布局 | 《工业企业设计卫生标准》（GBZ 1-2010） 《工业企业总平面设计规范》（GB50187-2012） | 基本符合 |
| 2 | 生产工艺及设备布局 | 《工业企业设计卫生标准》（GBZ 1-2010） 《生产过程安全卫生要求总则》（GB/T 12801-2008） | 符合 |
| 3 | 职业病危害防护设施 | 《中华人民共和国职业病防治法》 《工业企业设计卫生标准》（GBZ 1-2010） 《危险废物处置工程技术导则》（HJ 2042-2014） 《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002） | 基本 符合 |
| 4 | 个人职业病防护用品 | 《中华人民共和国职业病防治法》 《个体防护装备选用规范》（GB/T11651-2008） 《有机溶剂作业场所个人职业病防护用品使用规范》(GBZ/T195-2007) | 符合 |
| 5 | 建筑卫生学 | 《工业企业设计卫生标准》（GBZ 1-2010） 《建筑采光设计标准》(GB50033-2013) 《建筑照明设计标准》(GB50034-2013) 《工业建筑供暖通风与空气调节设计规范》(GB50019-2015) | 符合 |
| 6 | 辅助用室 | 《工业企业设计卫生标准》（GBZ 1-2010） | 基本符合 |
| 7 | 应急救援 | 《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2010） 《危险废物处置工程技术导则》（HJ 2042-2014） 《危险废物安全填埋处置工程建设技术要求》（环发〔2004〕75号） 《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T 29639-2013） | 不符合 |
| 8 | 职业卫生管理 | 《中华人民共和国职业病防治法》 《工作场所职业卫生监督管理规定》（国家安全生产监督管理总局令〔2012〕47号）等 | 基本符合 |

本报告书确定重庆环投再生资源开发有限公司重庆市危险废弃物处置中心职业病危害的风险分类为严重。

- 五、技术审查专家组评审意见及结论

1.补充生物危害因素接触机会描述；

2.斟酌尿素解袋工对“尿素”危害因素“尿素”的识别；斟酌“铅烟”的识别；

3.注意核对因素识别与预期接触水平的预测的吻合；

4.斟酌填埋场报警装置设置的评价；

5.补充描述实验室应急设施设置情况，并在补充措施中做相应补充；

6.补充项目与周边位置关系；

7.焚烧场补充排烟高度；

8.化学物料，补充储存设施和泄漏时的中和条件；

9.安全填埋场的危害因素，应核实其他粉尘，生物危害因素，应该说明其来源；

10.补充明确废弃物的来源；

11.对防护措施、应急措施检查不符合项，提出补充建议；

12.工作制度增加每天工作小时数；

13.补充硫酸、液碱入场时接触及防护情况；

14.补充其他放射源危害，如何防止其进入接尘人群；

15.参考文献，对类比防护设施稍加说明。

综上所述，《预评价报告》判定为“修改后通过”。