重庆市职业病防治院

建设项目职业病危害评价报告信息网上公开表

- 一、评价报告基本情况

| 报告编号 | 渝职防预评字〔2017〕第08号 | 评价类别 | 预评价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 排放试验室建设项目 | 风险类别 | 较重 |
| 报告编制人 | 汪运 |  |  |
| 建设单位 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 建设单位联系人 | 蒋敏 |
| 项目地理位置 | 重庆市两江新区长安汽车城 |  |  |
| 现场调查人员 | 汪运 | 调查时间 | 2017.09.08 |
| 采样、检测人员 | —— | 采样检测时间 | —— |
| 建设单位陪同人员 | 蒋敏 |  |  |
| 报告评审专家 | 梁道康、雷勇、张华东 | 评审时间 | 2017.10.18 |

二、项目简介

为缓解长安汽车目前排放油耗研发能力不足的现状，加快公司汽车新产品的研发进程，提升公司汽车新产品的排放、油耗性能指标，降低公司产品在国家排放、油耗法规方面的风险，同时节约委外试验费用，保障企业战略目标的实现，重庆长安汽车股份有限公司决定投资新建该排放试验室。

- 三、建设项目（用人单位）存在的职业病危害因素

通过对拟建项目工程分析、原辅材料年耗量、化学物质毒性强弱及类比分析评估后，认为拟建项目工作场所产生或存在的噪声、一氧化碳、二氧化氮、二氧化硫、苯、甲醛等职业病危害因素为重点评价因子

- 四、评价结论

职业卫生综合评价一览表

| 序号 | 评价内容 | 评价依据 | 评价 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总体布局 | 《工业企业设计卫生标准》（GBZ 1-2010） 《工业企业总平面设计规范》（GB50187-2012） | 基本符合 |
| 2 | 生产工艺及设备布局 | 《工业企业设计卫生标准》（GBZ 1-2010） 《生产过程安全卫生要求总则》（GB/T 12801-2008） | 符合 |
| 3 | 职业病危害防护设施 | 《中华人民共和国职业病防治法》 《工业企业设计卫生标准》（GBZ 1-2010） | 基本 符合 |
| 4 | 个人职业病防护用品 | 《中华人民共和国职业病防治法》 《个体防护装备选用规范》（GB/T11651-2008） 《有机溶剂作业场所个人职业病防护用品使用规范》(GBZ/T195-2007) | 符合 |
| 5 | 建筑卫生学 | 《工业企业设计卫生标准》（GBZ 1-2010） 《建筑采光设计标准》(GB50033-2013) 《建筑照明设计标准》(GB50034-2013) 《工业建筑供暖通风与空气调节设计规范》(GB50019-2015) | 符合 |
| 6 | 辅助用室 | 《工业企业设计卫生标准》（GBZ 1-2010） | 基本符合 |
| 7 | 应急救援 | 《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2010） 《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T 29639-2013） | 基本符合 |
| 8 | 职业卫生管理 | 《中华人民共和国职业病防治法》 《工作场所职业卫生监督管理规定》（国家安全生产监督管理总局令〔2012〕47号）等 | 符合 |

本报告书确定重庆长安汽车股份有限公司排放试验室建设项目职业病危害的风险分类为较重。

- 五、技术审查专家组评审意见及结论

1.明确是否有辐射源项；报告提及有化粪池存在密闭空间作业，在评价内容中增加化粪池；

2.表2-2中预期接触水平预测，应补充工作场所的强（浓）度预测情况。补充催化剂、碳罐辅助试验室中有职业接触限值的化学物的浓度预测；

3.表2-6中可能导致的职业病，应规范用语； 由于人员在测试室内工作时间较长，表2-7中测试室工作场所建议配备可燃气体和一氧化碳固定式报警装置。风向标可不做要求。

4.存在高温的试验室，人员在内作业的台架测试室应建议设置送冷风系统；

5.附件表2-2中原辅料的使用场所应与项目涉及的场所相对应（如耐久试验室、台架试验室缺少对应的物料，补充汽油使用量）；明确是存储还是使用场所。

6.评价依据补充《建设项目职业病防护设施“三同时”监督管理办法》（安监总局第90号令）；

7.补充项目立项文件或相关备案材料；

8. P31，循环水系统有关岗位增加除垢剂、水质净化剂类粉尘的识别；

9. P60，对噪声、高温的防护提了许多补充措施，但前面措施检查表中结果均是符合，注意前后的一致性和对应性；

10. P63，控制室走道应设CO报警仪;另“有CO\O2\CO2三合一报警仪”中的O2正确吗；

11. 附件3中应增加对苯、甲醛的岗前体检；

12. 正文中P22，5.1.2处高毒物质应加苯和甲醛；

13. P19，原辅表中补充车用燃料汽油及消耗量；

综上所述，《预评价报告》判定为“修改后通过”。