重庆市职业病防治院

建设项目职业病危害评价报告信息网上公开表

- 一、评价报告基本情况

| 报告编号 | 渝职防预评字〔2018〕第02号 | 评价类别 | 预评价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | SK海力士重庆芯片封装项目（二期工程） | 风险类别 | 严重 |
| 报告编制人 | 汪运 |  |  |
| 建设单位 | 爱思开海力士半导体（重庆）有限公司 | 建设单位联系人 | 刘宝庆 |
| 项目地理位置 | 重庆市沙坪坝区西永综合保税区B区 |  |  |
| 现场调查人员 | 汪运、夏懋书 | 调查时间 | 2018.01.09 |
| 采样、检测人员 | —— | 采样检测时间 | —— |
| 建设单位陪同人员 | 刘宝庆 |  |  |
| 报告评审专家 | 梁道康、雷勇、鲜莉、李莹、蒋学明 | 评审时间 | 2018.01.31 |

二、项目简介

爱思开海力士半导体（重庆）有限公司主要从事集成电路芯片的封装及测试业务。基于目前国内芯片半导体的快速发展，现有生产能力已不能满足市场需求。因此，爱思开海力士半导体（重庆）有限公司决定在厂区预留空地新建二期工程。

- 三、建设项目（用人单位）存在的职业病危害因素

通过对拟建项目工程分析、原辅材料年耗量、化学物质毒性强弱及类比分析评估后，认为拟建项目工作场所产生或存在的盐酸、氢氧化钠、丙酮、氟化氢、硫化氢、χ射线、激光辐射、噪声、高温等职业病危害因素为重点评价因子

- 四、评价结论

职业卫生综合评价一览表

| 序号 | 评价内容 | 评价依据 | 评价 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总体布局 | 《工业企业设计卫生标准》（GBZ 1-2010） 《工业企业总平面设计规范》（GB50187-2012） | 符合 |
| 2 | 生产工艺及设备布局 | 《工业企业设计卫生标准》（GBZ 1-2010） 《生产过程安全卫生要求总则》（GB/T 12801-2008） | 符合 |
| 3 | 职业病危害防护设施 | 《中华人民共和国职业病防治法》 《工业企业设计卫生标准》（GBZ 1-2010） | 符合 |
| 4 | 个人职业病防护用品 | 《中华人民共和国职业病防治法》 《个体防护装备选用规范》（GB/T11651-2008） 《有机溶剂作业场所个人职业病防护用品使用规范》(GBZ/T195-2007) | 符合 |
| 5 | 建筑卫生学 | 《工业企业设计卫生标准》（GBZ 1-2010） 《建筑采光设计标准》(GB50033-2013) 《建筑照明设计标准》(GB50034-2013) 《工业建筑供暖通风与空气调节设计规范》(GB50019-2015) | 基本符合 |
| 6 | 辅助用室 | 《工业企业设计卫生标准》（GBZ 1-2010） | 基本符合 |
| 7 | 应急救援 | 《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2010） 《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T 29639-2013） | 符合 |
| 8 | 职业卫生管理 | 《中华人民共和国职业病防治法》 《工作场所职业卫生监督管理规定》（国家安全生产监督管理总局令〔2012〕47号）等 | 符合 |

本报告书确定爱思开海力士半导体（重庆）有限公司SK海力士重庆芯片封装项目（二期工程）职业病危害的风险分类为严重。

- 五、技术审查专家组评审意见及结论

1.根据使用量和包装形式，核实在危险品库丙酮引起急性职业病危害的可能性；

2.根据使用量和包装形式，核实在危险品库安装固定式丙酮有毒气体检测报警装置的合理性；

3.进一步完善各χ射线工作场所防护措施分析评价；

4.对本项目可能发生急性职业病危害的“受限空间”进行列举，并细化应急救援措施分析；

5.完善车间全面通风措施建议；

6.对各χ射线场所的防护措施、设计提出具体补充建议；对放射工作人员职业健康监护管理工作提出具体要求；

7.完善附件3，补充职业健康监护周期等；

8.明确“清洗剂”、“晶圆保护液”具体化学成分，并做危害因素识别；补充“冷冻介质”说明；

9.表2-4补充原辅材料“使用方式”、“储存方式”；

10.《职业病防治法》更新：2017年11月4日第三次修改；

11.补充项目立项文件或相关备案材料作为附件；

12.补充p33，表4-2接触人数范围；

13.P20，原料表，部分未标注成分，尽量设计补充。

14.P1，职业病防治法修改为81号令版。

15.P53，应急措施节，应指出什么地方可能发生什么急性中毒或急性损伤。

16.P75，表7-3中丙酮、氢氧化钠等建议设中文警示说明。P83，附件3中体检建议应补充体检周期。

17. P20，原辅料表中ea\eft\kpcs\mea等应注明中文说明。另注明清洗剂成分。

18.应明确项目应设计事故通风、报警装置、冲淋洗眼器的具体场所，并提出要求，以便专篇设计。

19. 补充项目设计χ射线装置的安装位置及设备布局情况描述，并分析评价是否采取有效措施隔离，是否对周边存在影响等。

20. 核实第二册项目水处理是否使用硫氢化钠，对硫氢化钠的存放与添加提出相应的管理和防护措施建议，严禁加入酸性环境中，避免产生硫化氢中毒。

21、补充主要设备布局图或示意图。

综上所述，《预评价报告》判定为“修改后通过”。