- 竞争性磋商文件

项目编号：2019010

项目名称：净化系统及医用气体系统维护保养

采   购   人：重庆市职业病防治院

- 二〇一九年三月

目录

第一篇  竞争性磋商邀请书

第二篇   磋商项目名称、服务内容、服务标准和其他

第三篇  磋商项目商务要求

第四篇  供应商须知

第五篇  磋商方法、评审标准、无效响应和采购终止

第六篇  合同草案条款

第七篇   响应文件内容和部分格式要求

## 第一篇  竞争性磋商邀请书

按照重庆市职业病防治院采购需求，对重庆市职业病防治院净化系统及医用气体系统维护保养进行竞争性磋商招标，欢迎有资格的供应商参加投标。

### 一、竞争性磋商内容

| 分包号 | 分包名称 | 采购限价 （万元） | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 净化系统及医用气体系统维护保养 | 19.9 | 1 | 服务期限1年 |

### 二、资金来源

自筹资金

### 三、磋商供应商资格

磋商供应商是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。以下简称供应商。合格的供应商应首先符合政府采购法第二十二条规定的基本条件，同时符合根据该项目特殊要求设置的特定资格条件（如果有）。

（一）一般资格条件

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、法律、行政法规规定的其他条件。

（二）特定资格条件（如果有）

1、具有合法有效的营业执照，且经营范围须包含净化设备的销售或技术服务。

2、本项目不接受联合体投标，不得分拆、不得转包。

### 四、磋商有关说明

（一）凡有意参加磋商的供应商，请于  2019年 3月11日起至提交首次响应文件截止时间之前，在重庆市政府采购网上下载本项目竞争性磋商文件以及补遗等磋商前公布的所有项目资料，无论供应商下载或领取与否，均视为已知晓所有谈判实质性要求内容。

（二）竞争性磋商文件售价为：100元/分包（售后不退），供应商在递交响应文件时缴纳，（供应商为微型企业且所提供的产品为微型企业生产的，免收上述费用）。

（三）供应商须满足以下三种要件，其响应文件才被接受：

1、报名时提供投标人所代表公司的资质证明文件。包括营业执照、法人证明、产品资质文件、代理等文件（正本及复印件）。

2、按时递交了响应文件；

3、按时报名签到；

4、缴纳了竞争性磋商文件购买费。

（四）磋商地点：重庆市职业病防治院（南岸区南坪南城大道301号）综合大楼六楼小会议室

（五）提交响应文件及报名截止时间：2019年3月11日北京时间17：30

（六）磋商开始时间：（以电话通知为准）.

### 五、其它有关规定

1、本项目的补遗文件（如果有）一律在重庆市政府采购网（http://www.cqgp.gov.cn）上发布，请各供应商注意下载；无论供应商下载与否，均视同供应商已知晓本项目补遗文件（如果有）的内容。

2、超过响应文件截止时间递交的响应文件，恕不接收。

3、无论磋商结果如何，供应商参与本项目磋商的所有费用均应由供应商自行承担。

### 六、联系方式

采购人：重庆市职业病防治院（重庆市第六人民医院）

联系人：

电  话：（023）61929183

地  址：重庆市南岸区方南城大道301号

# 第二篇  项目服务内容、数量及质量要求

一、项目服务内容、数量

1、项目名称：重庆市职业病防治院净化系统和医用气体系统维修保养服务项目

2、项目规模：项目限价 199000.00元。

3、服务期限：本项目服务期限为1年。合同期满并经考核合格，采购人可按照本次合同中标金额及要求与服务单位续签合同，但续签年限不超过两年。

- 二、项目概况

- 本项目主要涉及我院洁净手术部和ICU净化系统及全院医用气体系统。

(注：维保范围内单独购置的设备，比如麻醉机、呼吸机、手术室及ICU吊塔、无影灯、手术床等设备不在此维护保养范围之内。）

### 二、项目服务范围

本医疗系统维修保养服务项目的具体内容主要有以下几个方面：

- 洁净手术部和ICU净化系统

1.1、空气处理机组及自动控制系统：包括净化机组、风机、新风进风口、送风口、排风口、回风口检查，风阀、温湿度传感器、机旁控制系统及远程控制系统等；

1.2、冷热水管网系统及加湿器系统：包括补水箱、循环水补水管道、保温材料、加湿器、控制柜、水阀执行器、水阀等

1.3、强弱电系统：包括所有强电配电箱（柜）、变频器、照明灯具、插座、应急灯具、消防疏散指示、UPS电源、隔离变压器、IT电源、视频安防监控系统、示教系统、手术室门禁系统等

1.4、配套内嵌设备系统；包括传递窗、器械柜、药品柜、观片灯、多功能控制面板等。

1.5、配套洗手池及电动门系统：包括各类门、自动感应门、红外线感应开关、密封系统、门体控制及电机、洗手池控制器、感应器、热水器等；

1.6、配套装饰系统：墙体、吊顶及地面的装饰装修等。

2、医用气体系统

2.1.氧气系统：

2.1.1氧气汇流排系统：包括汇流排，减压阀、龙门架、氧气体管道、阀门、终端设备等

2.1.2液氧储槽系统：包括液氧储槽、汽化器、氧气调压阀、分气缸、氧气管道、氧气流量装置等；

2.2.吸引系统：包括水循环负压机组、负压管道、阀门、表箱、压力检测箱、终端设备等；

2.3.压缩空气系统、包括压缩机组、正压管道、阀门、管件、压力检测箱、终端设备等；

2.4、麻醉废气排放系统：包括机组、管道、阀门、管件、终端设备等

2.5、二氧化碳汇流排系统：包括汇流排、龙门架、气体管道、阀门、终端设备等

2.6、氮气汇流排系统：包括汇流排、龙门架、气体管道、阀门、终端设备等；

2.7、设备带：包括设备带面板、密封条、灯罩、插座、电源开关、阀门等

2.8、呼叫系统：包括主机设备、床头分机、显示屏、线路等

2.9、气体监控管理系统：包括机组监控管理、楼层区域报警器、线路等。

2.10、输液天轨：主要包括输液轨道

三、维保工作要求：

（一）维保方案执行依据：

1、《医院空气净化管理规范》WS/T368—2012；

2、《医院洁净手术部建筑技术规范》GB50333-2013；

3、WS 435-2013《 医院医用气体系统运行管理》；

4、GB 50751-2012《 医用气体工程技术规范》；

5、国家相关法律法规。

（二）定期监测

1、净化系统每半年对所控区域进行一次自检，并提供书面的检测报告，监测数据包括：空气含尘浓度；正压值；温度；湿度；照度；噪音等。

若自检不合格，需整改合格为止。

2、服务合同期间内委托重庆市药监局或其他有资质的权威检测机构按最新规范要求对受控区域进行一次专业的检测，以保证净化系统符合洁净规范要求，若检测合格，费用由甲方承担。若检测不合格，投标方必须整改至合格为止，且产生的所有检费由投标方承担。

（三）拟派项目负责人要求：

1、拟派项目负责人必须全面了解招标人上述医疗系统，严格按照招标人管理要求执行维保服务；配合招标人管理人员将上述医疗系统维保项目的所有资料整理、归档。

2、工作中注意礼貌和礼节，有问题需及时上报管理科室不得与临床科室发生争执吵闹；

3、遵守招标方各种规章制度，严格按照规章制度操作，严禁简化工作程序。

（四）服务响应：

1、电话每周7×24小时；须提供全年365天24小时的应急响应服务，并确保通讯畅通；

2、每天对上述医疗系统进行巡检，进行预防性服务，确保系统可靠运行，并提供巡检报告；若发生紧急故障，须在1小时内到达现场；若发生一般故障，要求在接电话后30分钟内响应，2小时内到达现场。

3、确系设备损坏等原因无法完全恢复的，应将系统故障降至最低，同时写出书面的维修报告，确定解决办法和最后期限。

（五）维保付款事项及要求：

1、维保期内，招标人每季度对中标方的响应速度、服务态度、服务质量等方面进行考核，根据中标方保养和巡检情况记录，执行维保付款事项。

2、维保期内，未按设备维保工作要求为招标人提供维修保养或填写相应维护保养记录的，发现一次处当季应支付维保款项的千分之二，当季发现第二次加倍，以此类推。

3、维保期内，根据科室反馈维保人员态度恶劣，处当季应支付维保款项的千分之一，屡教不改者，中标人无条件更换常驻维保员。

4、维保期内，若发现更换的零配件以次充好，假冒伪劣，处当季应支付维保款项的百分之一，且不予支付零配件费用，已支付的从当季应付维保款项中扣除。

5、合同期内，如因甲、乙单方面违约原因造成合同无法继续的，违约方应向另一方支付合同总价50%的违约赔偿金。

6、如遇以下情况，招标人有权单方面终止合同，同时不向中标方支付维保费用，已经支付的维保费用，中标人应当予以返还并且中标方应按合同总额的30%向采购人支付违约赔偿金，并赔偿招标人及第三方损失：

6.1、中标人三次以上未按照合同的约定履行其义务；

6.2、经招标人通知后，中标人不进行维保或整改的；

6.3、招标人认为在合同期内中标方明显不能继续胜任其工作；

6.4、因中标人或中标人员工的原因给招标人或第三方造成重大损失的；

7、合同到期未能续签或提前终止时，中标人必须将所有采购人提供的物品（包括资料等）和中标人在合同维保期间所有的维保资料归还采购人，中标人不得擅自留存或备份。否则，由此产生的不利后果由中标人承担。

（六）零配件相关要求：

1、维保期内，维修和更换主要材料设备，单价在200元以下的（包括200元）由中标方负责购买并维修安装；单价高于200元以上的，由乙方提供，由甲方按照价目清单的相应单价认质认价，维修和更换所需的辅料及工具由维保单位承担。

单价低于200元以下的设备或配件由维保公司免费提供，主要配件见下表：

| 第一部分：控制系统和空调系统常备的配件 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 杀菌灯管 |  |
| 2 | 电子镇流器 |  |
| 3 | 电源指示灯，工作指示灯，故障指示灯 |  |
| 4 | 保险丝 |  |
| 5 | 螺丝、螺帽、螺栓 |  |
| 6 | 密封条 |  |
| 7 | 风机皮带 |  |
| 8 | 空气开关（三相） |  |
| 9 | 交流接触器 |  |
| 10 | 玻璃胶 |  |
| 第二部分、水系统及加湿器配件 |  |  |
| 1 | 过滤器 |  |
| 2 | 风帽 |  |
| 3 | 排水管 |  |
| 4 | 防锈涂料 |  |
| 5 | 生胶带 |  |
| 第三部分、手术室配套设备， |  |  |
| 1 | 门锁 |  |
| 2 | 天花照明电子镇流器 |  |
| 3 | 灯管 |  |
| 4 | 电源开关， |  |
| 5 | 灯开关 |  |
| 6 | 内嵌设备的五金件 |  |
| 7 | 观片灯的灯管 |  |
| 8 | 电源插座。 |  |
| 9 | 输液架的零件（如上下螺盖、底钩等） |  |
| 第四部分、电动门 |  |  |
| 1 | 电动门滑动轮 |  |
| 2 | 皮带轮 |  |
| 3 | 拉手 |  |
| 4 | 手动触点开关 |  |
| 5 | 电动门手术室指示灯 |  |
| 第五部分、洗手池 |  |  |
| 1 | 进、出水软接管 |  |
| 2 | 角阀 |  |
| 第六部分、日常辅料 |  |  |
| 1 | 电工胶布 |  |
| 2 | 强电线 |  |
| 3 | 信号线（弱电线） |  |
| 4 | 润滑油 |  |
| 5 | 消毒酒精 |  |
| 第七部分、医用气体 |  |  |
| 1 |  | 阀芯 |
| 2 |  | 铜套 |
| 3 |  | 弹簧(小) |
| 4 |  | 弹簧(大) |
| 5 |  | 终端压圈 |
| 6 |  | 弹簧片 |
| 7 |  | 自锁螺母 |
| 8 |  | 防尘罩(含珠链) |
| 9 |  | 接头体 |
| 10 |  | 终端固定盘 |
| 11 |  | 终端过滤网 |
| 12 |  | 定位螺钉 |
| 13 |  | 平垫 |
| 14 |  | 终端钢珠 |
| 15 |  | T型垫片 |
| 16 |  | 卡销 |
| 17 |  | 顶钩 |
| 18 |  | 上螺盖 |
| 19 |  | 锥塞 |
| 20 |  | 直型天轨 |
| 21 |  | 止位套 |
| 22 |  | 拉杆 |
| 23 |  | 连接杆 |
| 24 |  | 外筒 |
| 25 |  | 下螺盖 |
| 26 |  | 卡钩盘 |
| 27 |  | 侧钩分配盘 |
| 28 |  | 侧钩 |
| 29 |  | 底钩 |
| 30 |  | 拉柄连接盘 |
| 31 |  | 拉柄 |
| 32 |  | 小车 |
| 33 |  | 弹簧 |
| 34 |  | 吊杆钢珠 |
| 35 |  | 汇流排垫片 |
| 36 |  | 单向阀弹簧 |
| 37 |  | 单向阀弹簧 |
| 38 |  | 单向阀弹簧 |
| 39 |  | 单向阀阀芯 |
| 40 |  | 单向阀阀芯 |
| 41 |  | 单向阀阀芯 |
| 42 |  | 减震螺栓 |
| 43 |  | 减震圈 |
| 44 |  | 手柄控制器 |
| 45 |  | 阅读灯 |
| 46 |  | 三孔或五空插座 |
| 47 |  | 封头 |

备注：

1.1、以上两种方式处理的设备或配件都由维保公司免费负责安装，调试。

1.2、初、中、高效、亚高效过滤器根据实际使用情况由医院采购或者维保公司代为采购，维保公司负责安装。

1.3、医用空压机组及负压吸引机组定期更换耗材根据实际使用情况由医院采购或者维保公司代为采购，维保公司负责安装。

1.4、压力表，安全阀等由招标人负责提供备用品，拆下后按照相关规定委托有资质的第三方公司进行效验，以保证仪表正常使用；维保方负责送去效验及取回效验好的上述配件，上述配件的效验费用由甲方支付。

2、中标人应根据现场设备的运行状态向甲方提出应急维修备品，备件清单，由招标方采购备品；并向招标方提供由维保单位承担的辅料及工具清单。

（八）维保工作记录要求：

1、严格按照机组性能状态，设备维保要求进行记录，每季度进行审核，以年为单位，整理、装订成册后，交予采购人进行归档。

2、维护期间工作内容由中标人维护人员做记录，新更换的设备及配件亦需交由招标人签字认可，换下的零配件亦交还招标人。

- 维保服务的具体内容及方式：

各投保单位根据我医院实际情况自行编制，要求全面、可行、合理。

## 第三篇  磋商项目商务要求

## 一、实施时间、地点及验收方式

（一）服务时间

本次服务时间：合同签订后1年内按要求实施项目内容，并达到招标人要求。

（二）实施时间

中标供应商应在采购合同签定后3个工作日内开始实施。

（三）服务地点

服务地点：重庆市职业病防治院

（四）验收方式

验收标准：国家相关规定标准。

二、付款方式

（一）招标方每年分四次等额支付，每三个月支付一次。

（二）中标方向招标方开具发票，提交采购合同、验收报告、发票复印件（加盖采购单位财务章）、资金支付申请表等材料，向招标方申请付款；

三、知识产权

采购人在中华人民共和国境内使用投标人提供的服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，中标人应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

四、质量保证

1、服务公司在其服务期和保证服务质量的前提下为重庆市江北区中医院提供所需维护服务。但服务中的一切风险（包括人员安全事故责任、与第三方的劳务纠纷、内部的劳务纠纷及第三方的人员伤害等）均由中标方独自承担责任。

2、有下列情况之一者，业主方将无条件终止于中标人的服务合同：

（1）中标人所负责的服务项目，另行安排其他服务公司承担服务工作任务。

（2）中标人所负责的服务项目未达到采购人服务要求或相关国家规定的。

五、其他

（一）投标人必须在投标文件中对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到本篇及招标文件其他条款的要求。

（二）其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

（三）中标供应商在履行合同时，应注意现场须文明作业。承诺作业不得对周边植物和市政设施设备造成伤害；否则采购人可按实际发生金额进行赔偿。

六、违约责任

1、本项目通过采购人按相关规定验收，验收不合格，采购人有权终止合同，由此造成的一切损失由中标人自行承担。

## 第四篇  供应商须知

### 一、响应文件

1、供应商应当按照竞争性磋商文件的要求编制响应文件，并对竞争性磋商文件提出的要求和条件作出实质性响应，响应文件原则上采用软面订本，同时应编制完整的页码、目录。

2、响应文件正本中，每一页均应由投标人加盖公章，或者由投标人法定代表人或授权代表签名（如双面打印的投标文件只需一面签字或盖章），其中规定格式的文件应当按要求签名和加盖投标人公章。

3、若投标人对投标文件的错处作必要修改，则应在修改处加盖投标人公章或由法人或法人授权代表签字确认。

4、响应文件一式三份，其中正本一份，副本二份。副本可为正本的复印件，必须与正本一致，如出现不一致情况以正本为准。

5、响应文件的正本、副本单独装订成册，统一密封在一个信封内，信封上注明项目名称、供应商名称。信封的封口应加盖供应商公章或法人授权代表签字。

6、电报、电话、传真形式的投标文件概不接受。

7、响应文件投递截止时间：参阅竞争性磋商邀请书。

8、响应文件语言：简体中文

二、成交原则

1、采购方式：本次采购采用竞争性磋商的方式，

2、磋商程序

2.1 在规定的时间内由服务商将磋商响应文件提交给采购人，由评审委员会对磋商响应文件进行评审。

2.2 就服务、商务及价格进行磋商，经过评审委员会的评审确定最终成交服务商。

### 二、签订合同

1、采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。

2、竞争性磋商文件、成交供应商的响应文件及有效承诺文件等，均为签订合同的依据。

3、如成交供应商放弃成交项目或在签订合同时擅自改变成交状态的，采购人将按照相关法律法规处理。

4、采购人不得向成交供应商提出超出竞争性磋商以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离竞争性磋商确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议。

5、除不可抗力等因素外，成交通知书发出后，采购人改变成交结果，或者成交供应商拒绝签订政府采购合同的，应当承担相应的法律责任。

# 第五篇  磋商方法、评审标准、无效响应和采购终止

一、磋商方法

（一）竞争性磋商小组由采购人组建，包括有关技术、经济方面的专家组成。

（二）磋商按竞争性磋商文件规定的时间和地点进行，供应商须有法定代表人或其授权代表参加并签到。竞争性磋商以抽签的形式确定磋商顺序，由磋商小组分别与各供应商进行磋商。

（三）磋商小组对各供应商的资格条件、响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查。各供应商只有在完全符合要求的前提下，才能参与正式磋商。

1.资格性检查。依据法律法规和竞争性磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明、磋商保证金等进行审查，以确定供应商是否具备磋商资格。资格性检查资料表如下：

| 序号 | 检查因素 |  | 检查内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供应商应符合的基本资格条件 | 具有独立承担民事责任的能力 | 有效的法人营业执照；法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书；不具有独立法人的分公司、办事处等分支机构不能参加投标。 |
|  |  | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 供应商提供诚信声明 |
|  |  | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 |  |
|  |  | 有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录 |  |
|  |  | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 |  |
|  |  | 法律、行政法规规定的其他条件 |  |
| 2 | 特定资格条件 |  | 提供有效的证明材料复印件 |

响应供应商应随身携带以上相关资格证明原件以备核验，如未在竞争性磋商小组规定的时间内提供原件核验的，则视为无效磋商。

2.符合性检查。依据竞争性磋商文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对竞争性磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对竞争性磋商文件的实质性要求作出响应。符合性检查资料表如下：

| 序号 | 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有效性审查 | 响应文件签署 | 响应文件上法定代表人或其授权代表人的签字齐全。 |
|  |  | 法定代表人身份证明及授权委托书 | 法定代表人身份证明及授权委托书有效，符合竞争性磋商文件规定的格式，签字或盖章齐全。 |
|  |  | 磋商方案 | 只能有一个方案参与磋商。 |
|  |  | 报价唯一 | 只能在采购预算范围内报价，只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。 |
| 2 | 完整性审查 | 响应文件份数 | 响应文件正、副本数量符合竞争性磋商文件要求。 |
|  |  | 响应文件内容 | 响应文件内容齐全、无遗漏。 |
| 3 | 竞争性磋商文件的响应程度审查 | 响应文件内容 | 对竞争性磋商文件第二篇规定的内容作出响应。 |
|  |  | 磋商有效期 | 满足竞争性磋商文件规定。 |

3.澄清有关问题。磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

4.磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

5.在磋商过程中磋商的任何一方不得向他人透露与磋商有关的技术资料、价格或其他信息。

6.在磋商过程中，磋商小组可以根据竞争性磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动竞争性磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对竞争性磋商文件作出的实质性变动是竞争性磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

7.供应商在磋商时作出的所有书面承诺须由法定代表人或其授权代表签字。

8.磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价（含有效书面承诺）进行综合评分，综合评分法是指响应文件满足竞争性磋商文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。供应商总得分为价格、商务、技术等评定因素分别按照相应权重值计算分项得分后相加，满分为100分。（详见评审标准）。

9.磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分，并根据综合评分情况按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。若供应商的评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序排列推荐。评审得分且最后报价相同的，按照服务指标优劣顺序排列推荐。以上都相同的，按服务条款的优劣顺序排列推荐。

二、评审标准

| 序号 | 评分因素及权值 | 分值 | 评分标准 | 评审依据或说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 （40%） | 40 | 有效的投标报价中的最低价为评标基准价，按照下列公式计算每个评标供应商的投标价格得分。 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×价格权重×100。 |  |
| 2 | 技术部分（30%） | 30 | 根据评标供应商为本项目制定的维修保养的实施方案（30分） 1.本项目实施方案的全面性、合理性，并提供详实、可靠的实施方案；优的得15-11分，一般的得10-5分，差的得0-4分。 2.本项目的维保服务达到的目标、员工培训、管理等制度的优异性、可行性；优的得7-5分，一般的得4-3分，差的得0-2分。 3.本项目人员架构合理性（根据项目特点合理分配管理人员、维修人员、维护人员）；优的得8-5分，一般的得4-3分，差的得0-2分。 | 由评标小组对评标供应商所提交的实施方案进行横向比较，独立评审打分。若评标供应商未提供相关的方案则不给分。 |
| 3 | 商务部分（30%） | 30 | 一、售后服务能力（6分）： 1、投标人为重庆本地企业或外地企业在重庆地区常设有分支机构（须在重庆市工商管理部门登记注册）且成立贰年及以上。 2、投标人在重庆设有的备品备件库面积不小于80平方米。 以上两项同时满足得6分，满足一项得3分；没有一项满足不得分。 | 提供证明材料复印件加盖评标供应商公章。 |
|  |  |  | 二、维保业绩（18分）： 评标供应商于2016年1月1日至今实施的重庆地区医院维保业绩：有1个得1.5分，最多可得18分（提供业绩中至少两个维保业绩同时包括净化系统和全院医用气体系统的维保，否则本项最多得12分）。 | 提供合同复印件并加盖评标供应商公章，原件备查，未提供的不得分。 |
|  |  |  | 三、本项目拟派驻点维保工程师团队（6分）： 本项目拟派维保工程师团队需具备以下条件： 1、本项目拟派维保工程师数量不低于2人，且团队中至少1人具备电工证，1人具备焊工证，并提供证明材料； 2、本项目拟派维保工程师需提供近3个月在投标单位缴纳社保的证明材料。 以上两项同时满足得6分，满足一项得3分；没有一项满足不得分。 | 提供相应人员的证书及近3个月在评标供应商缴纳社保的证明材料复印件加盖评标供应商公章。 |

三、无效响应

响应供应商发生以下条款情况之一者，视为无效响应：

（一）法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司同时参与响应的；

（二）不具备本磋商文件规定的资格条件和其他要求的；

（三）响应文件不按规定的格式、内容填写；

（四）供应商超出营业范围响应的；

（五）响应文件出现多个响应方案或响应报价的；

（六）供应商的响应文件内容与采购项目要求有严重背离的（含人员配置、履约期限、付款方式、响应有效期和磋商文件要求的其他承诺）；

（七）响应文件不能满足本磋商文件技术、商务和经济文件要求的；

（八）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（九）响应报价超出采购控制价的。

# 第六篇  合同草案条款

- 1、定义

- 1.1甲方（需方）即采购人，是指通过竞争性磋商采购，接受合同货物及服务的各级国家机关、事业单位和团体组织。

- 1.2乙方（供方）即成交供应商，是指成交后提供合同货物和服务的自然人、法人及其他组织。

- 1.3合同是指由甲乙双方按照竞争性磋商文件和响应文件的实质性内容，通过协商一致达成的书面协议。

- 1.4合同价格指以成交价格为依据，在供方全面履行合同义务后，需方（或财政部门）应支付给供方的金额。

- 1.5技术资料是指合同货物及其相关的设计、制造、监造、检验、验收等文件（包括图纸、各种文字说明、标准）。

- 2、货物内容

- 合同包括以下内容：货物名称、型号规格、技术参数、数量（单位）等内容。

- 3、合同价格

- 3.1合同价格即合同总价。

- 3.2合同价格包括合同货物、技术资料、合同货物的税费、运杂费、保险费、包装费、装卸费及与货物有关的供方应纳的税费，所有税费由乙方负担。

- 3.3合同货物单价为不变价。

- 4、转包或分包

- 4.1本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

- 4.2非经甲方书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

- 4.3如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

5、质量保证及售后服务

5.1乙方应按竞争性磋商文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

5.2乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

5.2.1更换：由乙方承担所发生的全部费用。

5.2.2贬值处理：由甲乙双方合议定价。

5.2.3退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

5.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方应同本项目“第四篇 谈判项目服务需求”对质量保证及售后服务内容的约定。

5.4在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

6、付款

6.1本合同使用货币币制如未作特别说明均为人民币。

6.2付款方式：银行转账、现金支票。

6.3付款方法：同本项目“第四篇 谈判项目服务需求”中关于付款方式的约定。

7、检查验收

7.1供方应随货物提供合格证和质量证明文件，如是国外进口的货物还须提供入关证明。

7.2货物验收

供方所交货物的各种质量指标不得低于供方提供样品的质量指标（无样品时按供方响应文件中所提供的“技术文件”执行），售后服务质量要求按照竞争性磋商文件和响应文件的内容执行。供方交货时，需方可根据需要随机抽取一部分货物送有关权威检测部门检测，如检测不合格，供方负责赔偿需方一切损失。

7.3货物验收报告应由需方、供方经办人签字，并加盖双方公章，以此作为支付凭据。

8、索赔

供方对货物与合同要求不符负有责任，并且需方已于规定交货内和质量保证期内提出索赔，供方应按需方同意的下述一种或多种方法解决索赔事宜。

8.1供方同意需方拒收货物并把拒收货物的金额以合同规定的同类货币付给需方，供方负担发生的一切损失和费用，包括利息、运输和保险费、检验费、仓储和装卸费以及为保管和保护被拒绝货物所需要的其它必要费用。

8.2根据货物的疵劣和受损程度以及需方遭受损失的金额，经双方同意降低货物价格。

9、知识产权

9.1甲方在中华人民共和国境内使用乙方提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，乙方承担由此而引起的一切法律责任和费用。

9.2若涉及软件开发等服务类项目知识产权的，知识产权归采购人所有。

- 10、合同争议的解决

- 10.1当事人友好协商达成一致

- 10.2在60天内当事人协商不能达成协议的，可提请采购人当地仲裁机构仲裁。

- 11、违约责任

- 按《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》有关条款，或由供需双方约定。

- 12、合同生效及其它

- 12.1合同生效及其效力应符合《中华人民共和国合同法》有关规定。

- 12.2合同应经当事人法定代表人或委托代理人签字，加盖双方合同专用章或公章。

- 12.3合同所包括附件，是合同不可分割的一部分，具有同等法法律效力。

- 12.4合同需提供担保的，按《中华人民共和国担保法》规定执行。

12.5本合同条件未尽事宜依照《中华人民共和国合同法》，由供需双方共同协商确定。

附页：1、合同格式

重庆市政府采购购销合同

（采购项目编号：     ）

甲方（需方）：___________________________      计价单位：____________

乙方（供方）：___________________________      计量单位：_____________

经双方协商一致，达成以下购销合同：

| 商品名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 总价 | 交货时间 |  | 交货地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计人民币（小写）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计人民币（大写）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、质量要求和技术标准。供方提供的商品必须是全新的，完全符合国家有关技术标准，供方的质量保证及售后服务承诺如下： 1、质保期限： 2、保修范围： 3、服务措施： 4、质保期后服务： |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、随机备品、附件、工具数量及供应方法： |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、交提货方式： |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、验收标准、方法： 如有异议，请于 日内提出。 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 付款方式： （按财政支付、采购人支付及支付方式等分别填列） |  |  |  |  |  |  |  |
| - 违约责任： 按《合同法》、《政府采购法》执行，或按双方约定。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 七、其他约定事项： - 竞争性磋商文件及其补遗书、响应文件和承诺是本合同不可分割的部分。 - 本合同如发生争议由双方协商解决，协商不成向需方所在人民法院提请诉讼。 - 本合同一式__份， 需方__份，供方__份，采购代理机构 份，财政部门1份，具同等法律效力。 - 其他： |  |  |  |  |  |  |  |
| 需方： 地址： 联系电话： 授权代表： |  | 供方： 地址： 电话： 传真： 开户银行： 账号： 授权代表： （本栏请用计算机打印以便于准确付款） |  |  |  | 采购代理机构： 重庆市政府采购中心 地址：重庆市江北区五里店五简路2号重庆咨询大厦A栋 电话： 传真： 授权代表： |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |  |

签约时间：           年   月   日      签约地点：

## 第七篇　响应文件内容和部分格式要求

一、资质文件

（一）三证合一的营业执照副本复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

项目名称：

致：                     （采购代理机构名称）：

（法定代表人姓名）在                       （供应商名称）任    （职务名称）职务，是（供应商名称）              的法定代表人。

特此证明。

（供应商公章）

年   月   日

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

（三）法定代表人授权委托书

- 法定代表人授权委托书（格式）

项目名称：_______________

日    期：_______________

致：_____________________（采购单位名称）

_____________________（供应商名称）是中华人民共和国合法企业，法定地址______________________________。

_________（供应商法定代表人姓名）特授权_________（被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理对上述项目的谈判、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签字负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤消而失效。

被授权人：                                  法定代表人：

（签字或盖章）                                （签字或盖章）：

（附：被授权人身份证复印件）

（供应商公章）

二、经济文件

（一）响应一览表

招标项目名称：

| 响应供应商全称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 数量 | 响应报价（小写） 单位（元） | 实施时间 | 实施地点 |
| 投标报价（大写）： |  |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |

响应供应商：                 法定代表人授权代表：

（响应供应商公章）                   （签字或盖章）

年     月     日

说明：

1、响应一览表按格式填列；

2、响应一览表在开标大会上当众宣读，务必填写清楚，准确无误。

三、技术文件（包括但不限于以下内容）

项目需求和技术要求响应

项目理解

技术方案

其他技术要求

实施与服务

四、商务文件

（一）响应函（格式）

采购项目名称：

致：                    （采购机构名称）：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，注册地址：                               。我方就参加本次响应有关事项郑重声明如下：

一、我方完全理解并接受该项目磋商文件所有要求。

二、我方提交的所有响应文件、资料都是准确和真实的，如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切法律责任。

三、我方承诺按照磋商文件要求，提供磋商项目的技术服务。

四、我方按磋商文件要求提交的响应文件为：响应文件正本1份，副本2份。

五、我方响应报价为闭口价。即在响应有效期和合同有效期内，该报价固定不变。

六、如果我方成交，我方将履行磋商文件中规定的各项要求以及我方响应文件的各项承诺，按《政府采购法》、《合同法》及合同约定条款承担我方责任。

七、我方理解，最低报价不是成交的唯一条件。

八、我方同意按有关规定及磋商文件要求，缴纳足额响应保证金。

（投标人公章）

年    月   日

（二）商务部分（包括但不限于）：

质保期

售后服务能力情况

培训

业绩

（结束）