重庆市职业病防治院

建设项目职业病危害评价报告信息网上公开表

- 一、评价报告基本情况

| 报告编号 | 渝职防现评字〔2015〕第04号 | 评价类别 | 现状评价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 污水处理工程 | 风险类别 | 严重 |
| 报告编制人 | 张立 |  |  |
| 建设单位 | 重庆（长寿）化工园区中法水务有限公司 | 建设单位联系人 | 任蕾 |
| 项目地理位置 | 重庆市长寿区化工园区邓家湾 |  |  |
| 现场调查人员 | 张立、夏懋书 | 调查时间 | 2015.6.4 |
| 采样、检测人员 | 杜航、任秀龙等 | 采样检测时间 | 2015.6.11-13 |
| 建设单位陪同人员 | 任蕾 |  |  |
| 报告评审专家 | 陈新、汤强、王华荣、雷勇、鲜莉 | 评审时间 | 2015.9.9 |

二、项目简介

重庆（长寿）化工园区中法水务有限公司于2011年9月1日注册成立，注册资本为1.9629亿元（公司股东中重庆中法水务投资有限公司占90%，重庆化工园区开发建设有限公司占10%）。经营范围包括供水厂、污水厂及配套管线和其他配套设施的建设、经营，公司主要为化工园区提供供水和污水处理服务。

公司现有设施的工程总投资约5.89亿元。拥有日供水能力24万吨的供水厂和日处理能力达4万吨的工业污水处理厂各一座，其中供水工程占地面积为107198m2，污水处理工程占地面积为67125m2。

- 三、建设项目（用人单位）存在的职业病危害因素及检测结果

本项目生产工艺过程中产生或存在的职业病危害因素有：噪声、工频电场、甲醛、硫化氢、氨、苯、甲苯、二甲苯、二氯甲烷、三氯甲烷、四氯化碳、苯酚、甲酚、氯苯、氰化物、次氯酸钠、醋酸、一氧化碳、一氧化氮、二氧化氮、二氧化硫、三氯化铁、其他粉尘（聚丙烯酰胺）、煤尘、电焊烟尘、电焊弧光、锰及其无机化合物、臭氧、六氟化硫、盐酸、硫酸、氢氧化钠、氢氧化钾等。

职业病危害因素及分布情况一览表

| 评价单元 | 工序 | 接触 人数 | 职业病危害因素 | 存在 地点 | 存在 时间 | 接触 机会 | 接触 方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 操作工 | 污水处理 | 16 | 噪声、工频电场、甲醛、硫化氢、氨、苯、甲苯、二甲苯、二氯甲烷、三氯甲烷、四氯化碳、苯酚、甲酚、氯苯、氰化物、次氯酸钠、醋酸、二氧化氮、二氧化硫、三氯化铁、其他粉尘（聚丙烯酰胺）、六氟化硫 | 生产工作现场 | 生产设备正常生产时 | 巡检接触， 每班巡检4次， 每2小时巡检1次， 每次巡检45分钟 | 间接 接触 |
|  | 污泥脱水 | 6 | 噪声、甲醛、硫化氢、氨、苯、甲苯、二甲苯、二氯甲烷、三氯甲烷、四氯化碳、苯酚、甲酚、氯苯、氰化物、二氧化氮、二氧化硫、煤尘、三氯化铁、其他粉尘（聚丙烯酰胺） |  |  | 巡检接触， 每班巡检8次， 每1小时巡检1次， 每次巡检15分钟 | 间接 接触 |
| 维修工 |  | 4 | 噪声、硫化氢、电焊烟尘、电焊弧光、锰及其无机化合物、臭氧、一氧化碳、一氧化氮、二氧化氮 | 设备维修处 | 设备故障维修 | 设备维修时接触 | 直接 接触 |
| 分析人员 |  | 9 | 盐酸、硫酸、氢氧化钠、氢氧化钾等化学试剂 | 分析实验室 | 实验操作时 | 每天接触6小时 | 直接 接触 |
| 注：污泥脱水外包给了重庆满隆污泥处理有限责任公司。 |  |  |  |  |  |  |  |

通过对生产工艺流程、职业卫生现场调查和重点评价因子的综合分析，本项目生产工艺过程中产生或存在于工作场所的主要职业病危害因素为：噪声、高温、氨、甲醛、苯、甲苯、二甲苯、氯苯、硫化氢、挥发酚（苯酚、甲酚）、二氯甲烷、三氯甲烷、四氯化碳。

工作场所职业病危害因素检测结果统计一览表

| 车间 | 岗位 | 检测项目 | 检测结果 | 职业接触限值 | 结果 评定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 格栅间 | 操作 | 氮氧化物 （以二氧化氮计） | CTWA：<0.02 mg/m3 CSTEL：<0.02 mg/m3 | PC-TWA：5mg/m3 PC-STEL：10mg/m3 | 合格 |
|  |  | 甲醛 | CMAC：<0.1mg/m3 | MAC：0.5mg/m3 | 合格 |
|  |  | 硫化氢 | CMAC：<0.53mg/m3 | MAC：10mg/m3 | 合格 |
|  |  | 氨 | CTWA：<0.13mg/m3 CSTEL：<0.13mg/m3 | PC-TWA：20mg/m3 PC-STEL：30mg/m3 | 合格 |
| 脱水机房 | 操作 | 硫化氢 | CMAC：<0.53mg/m3 | MAC：10mg/m3 | 合格 |

- 四、评价结论与建议

4.1评价结论

职业卫生综合评价一览表

| 序号 | 评价内容 | 评价依据 | 评价结论 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总体布局 | 《工业企业设计卫生标准》（GBZ 1-2010） 《工业企业总平面设计规范》（GB50187-2012） | 符合 | —— |
| 2 | 生产工艺及设备布局 | 《工业企业设计卫生标准》（GBZ 1-2010） | 符合 | —— |
| 3 | 职业病危害防设施 | 《中华人民共和国职业病防治法》 《工业企业设计卫生标准》（GBZ 1-2010） | 符合 | —— |
| 4 | 职业病危害因素 检测结果 | 《工作场所有害因素职业接触限值（第1部分：化学有害因素）》 《工作场所有害因素职业接触限值（第2部分：物理因素）》 | 符合 | —— |
| 5 | 职业病防护用品 | 《中华人民共和国职业病防治法》 《个体防护装备选用规范》（GB/T11651-2008） 《工业企业职工听力保护规范》(卫法监发[1999]第620号) | 符合 | —— |
| 6 | 建筑卫生学 | 《工业企业设计卫生标准》（GBZ 1-2010） 《建筑采光设计标准》(GB50033-2013) 《建筑照明设计标准》(GB50034-2013) 《采暖通风与空气调节设计规范》(GB50019-2003) | 符合 | —— |
| 7 | 辅助用室 | 《工业企业设计卫生标准》（GBZ 1-2010） | 符合 | —— |
| 8 | 应急救援 | 《工业企业设计卫生标准》（GBZ 1-2010） | 基本符合 | 醋酸贮罐周围没有设置围堰和洗眼器；未制定高温、硫化氢、醋酸专项应急救援预案。 |
| 9 | 职业卫生管理 | 《中华人民共和国职业病防治法》 《用人单位职业健康监护监督管理办法》（国家安全生产监督管理总局令〔2012〕49号） 《工作场所职业卫生监督管理规定》（国家安全生产监督管理总局令〔2012〕47号） | 基本符合 | 进一步完善职业病危害因素定期检测制度。 |
| 10 | 职业健康监护 | 《中华人民共和国职业病防治法》 《用人单位职业健康监护监督管理办法》（国家安全生产监督管理总局令〔2012〕49号） 《职业健康监护技术规范》（GBZ188-2014） | 符合 | —— |

通过对本项目工作场所的职业卫生现场调查、职业病危害因素检测结果及职业病防护设施的防护效果进行综合分析和评估后，对照《职业性接触毒物危害程度分级（GBZ230-2010）和《高毒物品目录》（2003年版），本项目存在的有害因素中苯、甲醛属于“极度危害”，且是确认人类致癌物（G1），对人体有致敏作用，危害性大；氨、硫化氢、氰化物、锰及其无机化合物等化合物属于“高度危害”，已列入了《高毒物品目录》（2003年版）；三氯甲烷、四氯化碳是可疑人类致癌物（G2B），对中枢神经系统有麻醉作用，对肝、肾有严重损害；生产过程中使用醋酸、次氯酸钠、三氯化铁等物质具有一定的腐蚀性，会对人体健康产生影响。因此，根据职业病危害因素的分布情况、毒性大小、接触情况等，并结合“分类目录”，本报告书确定重庆（长寿）化工园区中法水务有限公司污水处理工程职业病危害的风险分类为严重。

4.2评价建议

4.2.1职业卫生管理方面

（1）用人单位应进一步按照《中华人民共和国职业病防治法》、《工作场所职业卫生监督管理规定》（国家安全生产监督管理总局令第47号）的要求，进一步完善职业病防治管理工作，细化职业卫生管理制度，并确保各项职业卫生管理制度认真落实。

（2）用人单位应当按照国务院安全生产监督管理部门的规定，定期委托依法设立的取得国务院安全生产监督管理部门或者设区的市级以上地方人民政府安全生产监督管理部门按照职责分工给予资质认可的职业卫生技术服务机构对工作场所进行职业病危害因素检测、评价。评价结果存入用人单位职业卫生档案，定期向所在地安全生产监督管理部门报告并向劳动者公布。

（3）加强外包作业（污泥脱水）的职业卫生管理工作。与外包公司签订外包合同时，应在合同中明确双方职业卫生管理责任，要求外包公司落实劳动合同告知、职业健康监护与个体防护等措施。不能将其外包给不具备职业病防护条件的单位和个人。在外包作业过程中，监督承包商做好职业危害防护工作，避免职业病危害事故发生。

（4）质安健部应注意个人防护用品的定期更换及维护（尤其是滤毒盒更换及维护），以确保防护用品的有效性，达到切实保护劳动者职业健康的目的。

（5）用人单位应按照《工作场所职业卫生监督管理规定》（2012年4月27日国家安全生产监督管理总局令第47号）中第十一条的要求完善“职业病危害因素定期检测制度”内容，“制度”还应包括：针对本项目工作场所的职业病危害因素制订详细的监测计划，规定监测的时间、频率、监测点等内容，并明确相关的责任部门和责任人。如果检测结果超过国家职业接触限值，应及时查找原因，并采取相应有效的防护措施加以控制，避免发生职业病危害事故；同时检测结果应通过公告栏的形式告知劳动者，以提醒相关劳动者注意做好个人劳动保护。还应建立相应的台账资料（内容包括：职业病危害现状评价、职业病危害因素检测与评价资料，每次职业病危害因素申报的回执等）。

（6）预防、控制和消除职业危害，防治职业病，保护劳动者健康及其相关权益，是国家相关法律法规的明确要求和企业发展的重要条件。企业应高度重视职业病防治工作，持续改进生产设备和生产工艺，不断完善各种职业病防护设施，使企业走上良性循环的发展轨道。

4.2.2职业危害防护方面

（1）对本项目投入使用的职业病防护设备、应急救援设施和个人使用的职业病防护用品，用人单位应当进行经常性的维护、检修，定期检测其性能和效果，确保其处于正常运行状态。

（2）加强设备和管道的维护与管理，定期检修所有设备和管道的强度、严密性及耐腐蚀性。特别应加强含醋酸、次氯酸钠、三氯化铁的输送管道、阀门的维护和保养，防止“跑、冒、滴、漏”的发生。在进行设备检修时，进入密闭空间作业时应严格按照《密闭空间作业职业危害防护规范》（GBZ/T205-2007）的要求进行操作，并提前做好现场救治急性中毒的准备工作。

（3）取样分析人员进行现场取样作业时，应双人或多人作业、佩戴便携式报警仪和通讯设施、做好个人防护（如佩戴防护面具、护目镜、化学防护手套、围裙等）后方可开始取样作业。

（4）由于污水收集池底部的粘泥中附着有一种特殊的专性厌氧菌，这种细菌主要是硫酸盐还原菌，在厌氧条件下将废水中的含硫酸盐有机物还原，使之生成硫化氢。因此，工人进行池底清淤作业时（在正常情况下为全桥式刮吸泥机自动清淤，但在异常情况下需工人进行清淤），作业前必须做好人员登记记录并报告上级主管部门，取得上级主管部门批示后方能开展作业；作业前用人单位可先进行有毒有害物质浓度、氧气含量（18~21%）等项目的分析；在作业过程中如发现异常情况，应立即停止工作，作业人员迅速撤出；作业时必须穿戴好适用的个人防护用品、防毒器具，同时准备好相应的应急物品；作业时必须设作业监护人，监护人应由有经验的人员担任，监护人必须坚守岗位，同时配备必须的防护器具。

（5）本项目的职业病防护设备、应急救援设施（空气呼吸器、紧急冲淋洗眼装置等），用人单位应当严格按照《职业病危害防护设施维护检修制度》和《职业病防护用品管理制度》制定的操作维护规程进行经常性的维护、检修，定期检测其性能，确保其处于正常状态。

（6）调查发现，醋酸贮罐周围没有设置围堰和洗眼器。企业应按照《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2010），为醋酸贮罐设置围堰和洗眼器。

（7）调查发现，企业在可能产生或存在职业病危害因素的工作场所及工人接触毒物的作业岗位设置的警示标识和中文警示说明内容不够完善，形式不够规范。企业严格《国家安全监管总局办公厅关于印发用人单位职业病危害告知与警示标识管理规范的通知》（安监总厅安健〔2014〕111号）的要求，在其醒目位置设置警示标识、中文警示说明和警示线（警示线设在生产、使用有毒物品的车间周围外缘不少于30cm处，警示线宽度不少于10cm），具体设置建议详见表12-1。同时，企业还应每半年至少检查一次厂区范围内的所有告知卡、警示标识及中文警示说明，发现有破损、脱落、褪色、变形等不符合要求时，应按照相关规定进行修整更换。

职业病危害警示标识设置建议表

| 序号 | 设置地点 | 设置的职业病危害警示标识 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 警告标识 | 指令标识 | 职业病危害告知卡 | 警示线 |
| 1 | 格栅间及曝气沉砂池 | 当心中毒 | 戴防护镜 戴防毒面具 戴防护手套 | 氨 苯 甲醛 硫化氢 | 红色区域警示线 |
| 2 | 鼓风机间 | 噪声有害 | 戴护耳器 | —— | —— |
| 3 | 加药间 | 当心中毒 | 戴防护镜 戴防尘口罩 戴防毒面具 戴防护手套 | 三氯化铁 | 黄色区域警示线 |
| 4 | 污泥脱水机房 | 当心中毒 | 戴防护镜 戴防尘口罩 戴防毒面具 戴防护手套 | 氨 苯 甲醛 硫化氢 | 红色区域警示线 |
| 5 | 醋酸贮罐 | 当心腐蚀 | —— | —— | 黄色区域警示线 |
| 6 | 曝气机 | 噪声有害 | 戴护耳器 | —— | —— |
| 7 | 次氯酸钠贮罐 | 当心腐蚀 | —— | —— | 黄色区域警示线 |
| 8 | 机修车间 | 注意防尘 当心弧光 | 戴防护镜 戴防尘口罩 戴防护手套 | —— | —— |
| 9 | 水质检测室 | 当心腐蚀 | 戴防护镜 戴防护手套 | —— | —— |

（8）在今后涉及新建、改建、扩建项目时，建设项目的职业病防护设施应与主体工程同时设计，同时施工，同时投入生产和使用。

（9）本项目属于职业病危害严重的建设项目，根据《工作场所职业卫生监督管理规定》（国家安全生产监督管理总局令〔2012〕47号）中第二十条的规定：存在职业病危害的用人单位，应当委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构，每年一次定期对工作场所存在的职业病危害因素进行检测。

职业病危害严重的用人单位，除遵守前款规定外，应当委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构，每三年至少进行一次职业病危害现状评价。检测、评价结果应当存入本单位职业卫生档案，并向安全生产监督管理部门报告和劳动者公布。

4.2.3应急救援方面

（1）建议企业遵循《有限空间安全作业五条规定》（国家安全生产监督管理总局令〔2014〕69号）的要求，参照《密闭空间作业职业危害防护规范》（GBZ/T205-2007）中对应急救援的相关要求，对《受限空间作业安全规定》进行进一步完善。主要从一般职责、综合控制措施、安全作业操作规程、密闭空间作业的准入管理、密闭空间职业病危害评估程序、密闭空间作业人员的安全卫生防护培训、呼吸器的正确使用、密闭空间的应急救援要求等方面进行补充完善。

（2）由于该公司在人工清淤和检维修时可能会接触硫化氢、巡检作业时会接触夏季高温和醋酸贮罐，因此建议企业补充高温、硫化氢、醋酸专项应急救援预案，以满足发生突发时间时应急救援的需要。

（3）醋酸、次氯酸钠等贮罐装卸人员必须经过培训，严格遵守操作规程和操作卡。佩戴空气呼吸器，避免吸入酸雾、碱雾。远离易燃、可燃物。避免与酸碱类接触，配备泄漏应急处理设备。

（4）应针对硫化氢、氨和甲醛等容易发生积聚导致急性中毒事故的有毒气体为巡检工人配备便携式检测报警仪。

（5）企业应加强应急管理宣教培训工作，提高职工安全意识、增强自救和互救能力。企业在做好基本防火、灭火、疏散逃生等应急知识培训的基础上，还要重视创新形式，做好丰富培训内容、规范应急流程、应急信息发布、周边企业、群众安全宣传等环节的工作上，确保应急宣教培训工作取得实效。

（6）企业应补充生产不正常时（开车、试生产等）的事故应急救援预案和相关职业卫生管理措施。

- 五、技术审查专家组评审意见

（1）在《评价报告书》中评价依据应采取阿拉伯数字编号.

（2）在《评价报告书》1.2.1章节（1）补充国家主席52号令发布、实施的标注。

（3）在《评价报告书》表2-2中，更新原辅材料表中处理物，归纳补充报告中未列的其余企业的污水主要化学物质、 “kg/天”改为“kg”。

（4）在《评价报告书》表2-3中，核实是否有二氯甲烷排放。

（5）《评价报告书》P19，用“K”表示“千”时应改为小写“k”。

（6）补充细化污水处理原理、工序的文字描述、出水标准、污泥去向。

（7）《评价报告书》2.6章节补充目前实际处理量。

（8）请详细说明次氯酸钠、醋酸等储存，装卸场所的防护设施。

（9）规范职业病因素所致的职业病名称。

（10）生产现场的冲淋设施用表格列出数量和设置位置。

（11）分条理分析有限空间作业操作规范内容是否完善、执行情况如何，如有必要在正式报告中将该规范作为报告附件。

（12）核实污泥储池等部位是否需要采取在线检测器。

（13）《评价报告书》10.3章节将“每年”明确为“XX年—XX年”。

（14）《评价报告书》表10-2体检项目中，血糖（高温）漏项，请补充。